ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA AMPLIACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) DEL DATACENTER DEL SENADO DE LA REPUBLICA Septiembre de 2018

CONTENIDO

1.	OBJETO	3

2.	JUSTIFICACIÓN	3

3.	ALCANCE	3

4.	ENTREGABLES	3

5.	GARANTÍA	4

6.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	4

6.1.	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	4

6.2.	ADECUACIONES Y ALTA DISPONIBILIDAD	6

6.3.	UPS	7

6.4.	VARIOS	9

7.	ENTREGA E INSTALACIÓN	11

8.	PROPUESTA ECONÓMICA	11

9.	PLAZO DE EJECUCIÓN	12

# OBJETO

Contratar la ampliación, instalación, adecuación y puesta en funcionamiento en alta disponibilidad del aire acondicionado de precisión y UPS del Centro de Datos del Senado de la Republica.

# JUSTIFICACIÓN

El Senado de la República, cuenta con una solución de servidores virtualizados que soportan las actividades de la entidad, en estos mismos se encuentran la página web de la entidad y varios servicios que soportan las actividades legislativas de la entidad.

Además, debido a las necesidades de crecimiento tecnológico de la entidad, disponibilidad y soporte a la prestación de servicio por parte del senado, es necesario contar con los sistemas que soporten las necesidades del datacenter, como lo es, el sistema de energía (UPS) y de aire acondicionado de precisión.

# ALCANCE

El proveedor debe suministrar, adecuar, instalar y poner en funcionamiento los elementos requeridos para que el Datacenter cuente con un sistema de aire acondicionado de precisión y sistema de energía (UPS) en alta disponibilidad integrado con el que se cuenta actualmente.

# ENTREGABLES

El proveedor debe hacer entrega de.

- Los elementos tecnológicos a medida que son especificados por la Entidad.

- Informes mensuales de actividades la ejecución desarrollada.

- Instalación y puesta en funcionamiento de los elementos contratados

- Cartas de compromiso de garantía .

# GARANTÍA

Se debe otorgar una garantía mínima de 3 (tres) años en piezas, mano de obra y de soporte en sitio, a partir del día siguiente de recibo a satisfacción por la Entidad.

Se debe garantizar que la solución suministrada y sus componentes deben ser nuevos y de primera calidad otorgada por el fabricante. La entidad podrá solicitar el cambio cuando considere que los elementos no cumplen con los estándares de calidad.

Cuando uno o varios dispositivos presenten la misma falla dos veces, deberán ser reemplazados de forma definitiva, por otro repuesto de iguales características, o en su defecto uno de mayor capacidad técnica.

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Se enuncian las especificaciones técnicas que conformarán la solución de alta disponibilidad de aires acondicionados de precisión y sistemas de respaldo de energía.

## AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN

| Ítem | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | CARACTERISTICAS GENERALES: |
|  | Capacidad total mínima de 80.000 BTU/h. |
|  | Descarga vertical hacia abajo. |
|  | Sección de filtros ASHRAE, 20% Eficiencia. |
|  | Control de temperatura y Humedad Relativa electrónico programable. |
|  | Pantalla táctil de monitoreo y control digital |
|  | Puerto de conexión para monitoreo por computador, protegidos con clave de acceso. |
|  | Base para montaje tipo telescópica con antivibradores. |
|  | Puerto de conexión Rnet para monitoreo remoto web, |
|  | Protocolo BACnet IP y/o BACnet ARC156 y/o BACnet MS/TP conforme a la siguiente especificación |
|  | Deber permitir el monitoreo remoto y entiempo real de como mínimo: Temperatura y Humedad Relativa, Temperatura de cada circuito. |
|  | Estado de los componentes del sistema |
|  | Horas de operación. |
|  | Estado las alarmas de Operación. |
| 2 | GABINETE: |
|  | Marco estructural integral en acero acabado exterior en textura, paneles de fácil remoción, con aislamiento acústico. |
| 3 | SECCIÓN VENTILADORES: |
|  | Ventiladores Centrífugos aleta múltiple. |
|  | Sistema de Control electrónico y ajuste (caudal, enfriamiento, humectación y deshidratación del aire) |
| 4 | SECCION SERPENTÍN EVAPORADOR: |
|  | Control de expansión de Refrigerante con Válvulas Termostáticas para cada circuito. |
| 5 | SECCION CALEFACTOR: |
|  | Sistema de recalentamiento máx. 15 KW. |
| 6 | SECCION COMPRESORES Y CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN: |
|  | Compresores remotos herméticos de tipo SCROLL |
|  | Indicador de líquido y humedad para cada circuito. |
| 7 | SECCION CONDENSADORA: |
|  | Unidades condensadoras en lámina de acero galvanizado con protección anticorrosiva y acabado en pintura electrostática. |
|  | Variador de velocidad. |
| 8 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL: |
|  | Totalizador trifásico general en panel de control y Totalizador independiente para cada uno de los componentes. |
|  | Rango de Operación de 208 a 230 Voltios, 60 Hz - 24 Voltios, con transformadores independientes. |
|  | Control anti congelamiento para cada circuito. |
| 9 | PANTALLA TÁCTIL DE INTERFASE Y MICROPROCESADORES DE CONTROL: |
|  | Microprocesadores de Control para las funciones de operación |
|  | Protocolo de comunicaciones BACnet. |
|  | Monitoreo y control, con clave de acceso para funciones del equipo. |
|  | Monitoreo y control de valores de operación en tiempo real. |
|  | Sistema de alarmas. |

## ADECUACIONES Y ALTA DISPONIBILIDAD

| Ítem | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS |
|  | S.E.I Acometida eléctrica en cable monopolar (3N°4/0+1N°4/0T) AWG THHN. Incluye terminales de cobre electro plateados, termo encogible, marcación y demás accesorios de instalación. |
|  | Desmonte, traslado y reinstalación de Acometida tetra filar en calibre 4/0. incluye empalme con acometida nueva |
| 2 | PROTECCIONES |
|  | S.E.I Totalizador ABB SACE FORMULA 1SDA066778 DE 200 A; 50KA. |
| 3 | CAJAS DE PASO |
|  | S.E.I Caja de Paso de 20 x 20 x 15 cm para empalme de acometida. Marca Proelectricos |
|  | S.E.I Caja de Paso tipo intemperie termoplástica IP65 de 30 x 30 x 15 cm. |
| 4 | TUBERÍA Y DUCTOS |
|  | S.E.I. de tubería Conduit galvanizada IMC 3", incluye accesorios, fijaciones y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. |
|  | Desmonte, traslado y reinstalación de ducto metálico existente |
| 5 | ALTA DISPONIBILIDAD AIRE DE PRECISIÓN Los equipos a instalados deben operar en un horario 7x24x365. El sistema debe garantizar que en el momento que se presente una alteración o mantenimiento entra en operación el equipo, inmediatamente sin interrupciones de servicio al actual instalado el cual tiene las siguientes características: Aire de precisión 5.4 toneladas marca MTC Descarga frontal Unidad condensadora exterior La configuración, obra civil y montajes necesarios para realizar la alta disponibilidad estarán a cargo del contratista. |
| 6 | ALTA DISPONIBILIDAD ENERGÍA DE RESPALDO UPS Los equipos a instalados deben operar en un horario 7x24x365. El sistema debe garantizar que en el momento que se presente una alteración o mantenimiento entra en operación el equipo, inmediatamente sin interrupciones de servicio al actual instalado el cual tiene las siguientes características: UPS modular Capacidad 48 KVA Módulos 12 KVA cada uno La configuración, obra civil y montajes necesarios para realizar la alta disponibilidad estarán a cargo del contratista. |

## UPS

| Ítem | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | UPS DE 40 KVA O SUPERIOR |
| 2 | Características Generales |
|  | True On Line doble conversion |
|  | Capacidad para ser ampliado en módulos de igual potencia para configuración paralelo redundante N+1 de al menos 5 UPS´ s |
|  | La UPS debe estar construida en módulos que trabajen en paralelo, cada uno con su rectificador e inversor. Todo el conjunto debe tener un switch estático, switch de mantenimiento. |
|  | No debe requerir acceso por sus laterales para mantenimiento |
| 3 | Características de Entrada |
|  | Rectificador con IGBT´s |
|  | Tensión de entrada: 208V Tres fases, N + T |
|  | Rango de Tensión de entrada: +/- 25% |
|  | Factor de potencia de entrada:> 0.99 |
|  | Frecuencia: 60Hz |
|  | Rango de Frecuencia de entrada: Desde 40 hasta 70 Hz |
|  | Distorsión armónica total de corriente reflejada a la entrada: <3% THD |
|  | Arranque suave (Walk-in): Ajustable como mínimo desde 5 hasta 30 segundos |
| 4 | Características de Salida |
|  | Inversor construido con IGBT´s |
|  | Tensión de salida: 208 V, 3F+N+ T |
|  | Regulación de Tensión de salida: <1% |
|  | Factor de potencia de salida del equipo: 1 |
|  | Distorsión armónica total de Tensión de salida:<4.5% para carga no lineal |
|  | Capacidad de sobrecarga: >150% 60 segundos y >125% durante 10 minutos |
|  | Frecuencia: 60 Hz |
| 5 | Baterías |
|  | Tiempo de respaldo: 15 minutos verificables carga completa. |
|  | Selladas Libres de mantenimiento tipo VRLA |
|  | Alta rata de descarga (HR) |
|  | Vida útil: > 5 años |
|  | Fecha de fabricación: Inferior a ocho (8) meses certificado por fabricante |
| 6 | Bypass |
|  | Bypass estático interno de estado sólido |
|  | Posibilidad de ajuste de la ventana de sincronización con el bypass de entre +/-1/2 y +/-3Hz |
|  | Bypass de mantenimiento dentro del Rack de UPS |
| 7 | Otras características |
|  | Temperatura de Operación: 0-40°C |
|  | Ruido Audible:<60 db a 1 m |
|  | Peso (Indicar) |
|  | Dimensiones (Indicar) |
| 8 | Medición y Monitoreo |
|  | Debe incluir un panel de control controlado por microprocesador con un display LCD con diagrama mímico del equipo, indicación de parámetros de operación y Acceso a los menús de operación del equipo. |
|  | Debe incluir un diagrama mímico que indique el estatus del equipo |
|  | Debe incluir botón de apagado de emergencia |
|  | Debe incluir un sistema de almacenamiento de alarmas que sea accesible de forma remota por el operador. |
|  | Debe incluir tarjeta y software de monitoreo remoto a través de protocolo SNMP |
| 9 | Indicaciones mínimas en el Display LCD: Por conjunto como por modulo |
|  | Tensiones de entrada LL y LN |
|  | Corrientes de entrada por fase |
|  | Frecuencia de entrada |
|  | Tensiones de salida LL y LN |
|  | Corrientes de salida por fase Debe mostrar entrada y salida en ondas senosoidales tanto de corriente, como de voltaje |
|  | Frecuencia de salida |
|  | Potencia aparente de Salida (KVA) |
|  | Potencia activa de salida (KW) |
|  | Tensión del barraje DC |
|  | Tensión de baterías y tiempo de respaldo en Minutos (en descarga) |
|  | Corriente de descarga |
|  | Estado de conexión/desconexión/carga o Flotación de las baterías |
| 10 | Mensajes de alarma mínimos que debe reportar local y remotamente: |
|  | Tensión anormal de entrada |
|  | Tensión anormal de frecuencia de entrada |
|  | Baja tensión de entrada |
|  | Sobre temperatura del ambiente/equipo |
|  | Sobrecarga del inversor |
|  | Inversión de secuencia de fases de entrada |
|  | Carga en Bypass |
|  | Falla de prueba de baterías |
|  | Apagado inminente por baja batería |
|  | Falla del rectificador |
|  | Falla del inversor |
|  | Falla en el Bypass |
|  | Inversor no sincronizado |
|  | Falla de ventiladores |
| 11 | Normas de fabricación del equipo |
|  | IEC62040-1-1 o UL1774 (Requisitos generales y de seguridad para UPS) |
|  | IEC62040-2 Compatibilidad Electromagnética |
|  | IEC 60529 Nivel de protección IP |
|  | IEC 62040-3 Rendimiento y pruebas de UPS |
|  | IEC 60950 Seguridad equipos IT |

  - VARIOS

| OBRAS CIVÍLES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cerramiento perimetral en plástico hermético, estructurado tipo cortinas a dos caras de plástico piso a techo para protección de equipos y áreas adyacentes. | M2 | 20 |
| Demolición de muro en mamposteria. | M2 | 6 |
| Desmonte y retiro de ducteria metalica existente de extractores y resanes sobre placas y muros. | M2 | 35 |
| Pañete de filos en mortero impermeabilizado proporción 1:3 | ML | 7 |
| Afinado de placa de piso en mortero impermeabilizado proporción 1:3. | M2 | 25 |
| Afinado de placa de techo en mortero impermeabilizado proporción 1:3. | M2 | 25 |
| Pintura tipo koraza a tres manos para muros y techos, incluye resanes menores. | M2 | 75 |
| Pintura epoxica tres manos para placa de piso. | M2 | 25 |
| Adecuación de magueras de desagües de condensadoras (El contratista debe implementar los mecanismos que considere necesarios para evitar derramamientos que pongan en riesgo los equipos). | Glo | 1 |
| Adecuación de acomertidas (Incluye tuberia y cableado). | UND | 1 |
| Aseo diario del sitio de obra. | Glo | 1 |
| Retiro de escombros y disposición en botaderos autorizados. | Glo | 1 |
| SISTEMA DE PISO |  |  |
| S.R.S. Malla alta frecuencia en piso de equipos , para ser instalada en piso -placa, con fleje de 5cm. Soldada cada union de platina | GL | 1 |
| Suministro e instalacion barraje de 240 AMP con sus respectivos accesorios (aislantes, dos tramos de 50 cm., cable calibre 6 AWG y terminales en cobre Nº6. | UND | 1 |
| Sistema de piso falso en acero de 25 celdas y 36 nervaduras estructurales, baldosas con inyección en concreto liviano, con recubrimiento micarta incluye, perforaciones pasacables y guardaescoba perimetral, altura de piso falso 0,35m. ) | M2 | 18 |
| Baldosas perforadas en acero para paso de aire acondicionado | UND | 12 |
| Baldosas sin perforación | UND | 4 |
| Instalación de Stringer | M2 | 18 |
| Guardaescoba en micarta de 7cm. | M2 | 15 |
| Aterrizamiento de piso falso en cable Nro.10 | M2 | 18 |
| Aterrizamiento en cable Nro. 6. de elementos, manejadoras etc. | UND | 8 |
| Chupa de doble ventosa | UND | 1 |
| ELEMENTOS PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |
| Lámpara Hermética 2X32 W,BOMB. FL T8 32W/841 OSR, opcional antiexplosiva | UN | 6 |
| Lama para de Emergencia Mikey Mouse 90 MINUTOS | UN | 2 |
| Salida eléctrica para Lámpara hermética 2x32w 120 V, con toma corriente doble, incluye tubería EMT de 1/2", 3/4", caja con suplemento, toma corriente doble normal con polo a tierra, alambre Nro.12 AWG | UN | 6 |
| Salida eléctrica para Lámpara de emergencia con batería autónoma, incluye tubería EMT de 1/2", cajas con suplemento, alambre Nro.12 AWG | UN | 2 |
| Salida para CONTACTOR de 30 Amperios para el control de alumbrado, incluye tubo EMT de 1/2",3/4", alambre 12 AWG-THHN 90°C, incluye caja | UN | 1 |
| Salida para SENSOR MULTITECNOLOGIA de control alumbrado, incluye tubo EMT de 1/2",3/4", alambre 12 AWG-THHN 90°C, incluye caja | UN | 1 |
| Sistema de movimiento con sensor de multitecnologia infrarrojo y ultrasónico para la activación de las luces (alarma de doble tecnología). SENSOR MULTITECNOLOGIA de 360 grados. Sensor con su respectiva unidad de control o de poder con una capacidad de 20A. | UN | 1 |

# ENTREGA E INSTALACIÓN

El proveedor debe entregar los elementos tecnológicos nuevos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Senado de la Republica

El proveedor debe realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los elementos requeridos, de ser necesario algún tipo elementos de conexión adicional, el proveedor debe proporcionarlos, sin que esto genere un costo adicional para la entidad.

# PROPUESTA ECONÓMICA

Los valores de la propuesta deben incluirse como valor global los cuales se describen a continuación:

| Ítem | Descripción | Valor | IVA | Valor IVA Incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aire acondicionado de precisión | $ - | $ - | $ - |
| 2 | Acometida eléctrica | $ - | $ - | $ - |
| 3 | UPS | $ - | $ - | $ - |
| 4 | VARIOS |  |  |  |
| 5 | Instalación | $ - | $ - | $ - |
| 6 | Configuración | $ - | $ - | $ - |
| Valor Total |  |  |  | $ - |

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de seis (6) meses.

Cordialmente,

DIANA ROCIO PLATA ARANGO

Jefe División de Planeación y Sistemas

Senado de la Republica

Proyecto: Wilmer Amaya - Andrés Vanegas