ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA SOLUCION QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DATACENTER AL IGUAL QUE EL ASEGURAMIENTO DEL AREA DEL DATACENTER DEL SENADO DE LA REPUBLICA Abril de 2019

CONTENIDO

1.	OBJETO	3

2.	JUSTIFICACIÓN	3

3.	ALCANCE	3

4.	ENTREGABLES	4

5.	GARANTÍA	4

6.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	4

6.1.	Solución de Hiperconvergencia	5

1.1.	SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	13

7.	ENTREGA E INSTALACIÓN	22

9.	PROPUESTA ECONÓMICA	23

10.	PLAZO DE EJECUCIÓN	24

# OBJETO

CONTRATAR UNA SOLUCIÓN DE HIPERCONVERGENCIA PARA EL DATACENTER DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

# JUSTIFICACIÓN

El Senado de la República, cuenta con una solución de servidores virtualizados que soportan las actividades de la corporación, todo bajo una solución hewlett packard, en estos mismos se encuentran la página web de la entidad, correo electrónico, solución de nómina  y varios servicios que soportan las actividades legislativas.

En la actualidad como componente de infraestructura, el senado de la República cuenta como una solución de almacenamiento MSA cuya capacidad debido al crecimiento y adquisición de nuevos servicios tecnológicos se ha visto limitada, dicha solución de almacenamiento fue instalada en el año 2014, con una proyección de crecimiento  a 4 años como tiempo máximo, lo que sugiere su ampliación para dar continuidad a los servicios prestados por el área de TI, como punto adicional todo servicio nuevo adquirido por la entidad, requiere de un ambiente de pruebas o pre-producción para realizar aplicación de parches, actualizaciones o cualquier tipo de desarrollo o ajuste, el cual no puede ser  configurados en ambientes de producción ya que puede afectar la prestación del servicio.

Por lo anterior, se hace necesario ampliar la capacidad que actualmente se cuenta, la cual debe ser compatible y suplir las necesidades de crecimiento para los próximos tres años.

# ALCANCE

El proveedor debe suministrar los elementos requeridos de acuerdo a las especificaciones descritas por la Entidad.

# ENTREGABLES

El proveedor debe hacer entrega de.

- Los elementos tecnológicos a medida que son especificados por la Entidad.

- Un informe final al finalizar la ejecución desarrollada.

- Instalación y puesta en funcionamiento de los elementos contratados

- Cartas de compromiso de garantía

- Plan de trabajo para ejecución y configuración de la solución

- Transferencia de conocimiento dictada por el fabricante de la solución.

# GARANTÍA

Se debe otorgar una garantía mínima de 3 (tres) años de fábrica, en piezas, mano de obra y de soporte en sitio, a partir del día siguiente de recibo a satisfacción por la Entidad.

Se debe garantizar que la solución suministrada y sus componentes deben ser nuevos y de primera calidad otorgada por el fabricante. La entidad podrá solicitar el cambio cuando considere que los elementos no cumplen con los estándares de calidad.

Cuando uno o varios dispositivos presenten la misma falla dos veces, deberán ser reemplazados de forma definitiva, por otro repuesto de iguales características, o en su defecto uno de mayor capacidad técnica.

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La solución brindada debe ser compatible con los componentes existentes dentro de la infraestructura del Datacenter del Senado de la República.

Se enuncian las especificaciones técnicas para contratar una solución de Hiperconvergencia para el Datacenter del Senado de la República.

## Solución de Hiperconvergencia

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | MÍNIMO REQUERIDO |
| --- | --- | --- |
| 1. | CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |  |
| 1.1 | Reconocimiento en el mercado | La solución ofrecida debe estar catalogada en el cuadrante Forrester Wave: Hyperconverged Infrastructure (HCI) o en el cuadrante de Gartner de Sistemas Integrados como una solución Hiperconvergente en el cuadrante de líderes del año 2018. |
| 1.2 | Arquitectura | Arquitectura en cluster Hiperconvergente basada en procesadores x86 |
| 1.3 | Cantidad de nodos | Mínimo dos nodos para mantener alta disponibilidad y continuidad de servicio. La solución debe permitir a futuro conectar más nodos para crecimiento dentro del mismo clúster. |
| 1.4 | Unidades de rack | Cada appliance de hiperconvergencia debe tener máximo 2 RU |
| 1.5 | Procesadores por nodo | 2 procesadores Tipo Intel Escalable Gold de mínimo 18 cores de 2.3 ghz |
| 1.6 | Memoria RAM por nodo | - Capacidad expandible de hasta 1500 GB x nodo, poseer instalada mínimo 768 GB por nodo en módulos de 64GB, garantizando una mínima ocupación de memoria y espacio para crecer a futuro. |
| 1.7 | Almacenamiento por nodo | - Mínimo 12 discos de 1.92 TB SSD SFF - Los discos para el almacenamiento de la solución deben ser de estado sólido y se deben interconectar a una velocidad mínima de 12 Gbps. |
| 1.8 | Capacidad de Almacenamiento usable en los dos nodos en HA | Se debe adjuntar certificación del fabricante que garantice las capacidades ofrecidas. La entidad requiere una capacidad efectiva de mínimo 20 TB por nodo en alta disponibilidad efectivas para las máquinas virtuales del clúster de hiperconvergencia, lo anterior teniendo en cuenta la pérdida de una nodo. |
| 1.9 | Fuente de poder por nodo | Dos (2) fuentes de poder tipo hot plug de 1600W |
| 1.10 | Conectividad por nodo | - Cuatro (4) puertos a 1GB Ethernet conector RJ-45 - 2 Tarjetas de Dos (2) puertos a 10Gb conexión por fibra SFP+ - una tarjeta HBA dual Port a 16GB conexión por SFP+ - se deben incluir los cables y transceivers para las respectivas conexiones a los switch de hiperconvergencia |
| 1.11 | Redundancia de Hardware Crítico | - Fuentes de Poder (Hot swap) - Ventiladores |
| 1.12 | Puertos USB | Cuatro (4) USB compatible con USB versión 3.0 por nodo. |
| 1.13 | Instalación Física y Conexiones Eléctricas de la Solución | La solución de hiperconvergencia será instalada en un rack proporcionado por la entidad. La solución deberá incluir mínimo 2 unidades PDU con certificación UL60950-1, independientes para la puesta en funcionamiento de la solución. |
| 2 | CONECTIVIDAD LAN / SAN |  |
| 2.1 | Switch para solución de hiperconvergencia | - La solución de hiperconvergencia deberá estar integrada en conectividad con dos (2) switch de mínimo 24 puertos a 10gb SFP+ y 4 puertos de alta velocidad que permitan una conexión a 40 Gbps y 100 Gbps según el transceiver conectado en dichos puertos de alta velocidad. El switch debe permitir contar con un módulo de expansión adicional que permita contar con conectividad a 10/40/100 Gb ethernet en un futuro si es necesario. - Se deben entregar los cables necesarios para hacer el stack entre los dos switch a 100G, y los cables de conexión a la solución de hiperconvergencia. - La solución de conectividad deberá contar con funcionalidad 10K jumbo packet - Cada switch debe tener mínimo: Forwarding rate de mínima 1150 Mpps y Routing/Switching fabric de mínimo 1.9 Tbps |
| 3 | SOFTWARE DEL SISTEMA HIPERCONVERGENTE |  |
| 3.1 | Compresión y De– Duplicación de Datos | Compresión: - Debe estar integrada de forma nativa. - Debe ser en línea. - Debe ser global. - El dato se debe comprimir antes de que se guarde en el storage y debe quedar comprimido a través de todos los repositorios de almacenamiento que posea la solución. |
|  |  | De-Duplicación: - Debe estar integrada de forma nativa. - Debe ser en línea. - Debe ser global. - Debe realizar la comparación en las capas anteriores al almacenamiento y debe almacenar el dato ya de-duplicado en el datastore. |
|  |  | Estas Tecnologías de eficiencia (Compresión y de-Duplicación) deben estar en capacidad de habilitarse de forma simultánea sin afectar el rendimiento. |
| 3.2 | Optimización de los Datos | La solución debe proporcionar un sistema de tratamiento inteligente de los datos basados en su uso anticipado por una aplicación. - Debe identificar tipos de archivos y tomar decisiones en tiempo real sobre sí y dónde almacenarlos con el fin de lograr una eficiencia de almacenamiento, un rendimiento y un uso de ancho de banda en general mejorados. - Debe despojar los datos de sobrecargas ocasionadas por el Sistema Operativo y la Virtualización de la pila, contribuyendo así a la eficiencia de IOPS, el almacenamiento y la transferencia de WAN en los casos que aplica la réplica. |
| 3.3 | Backup | - La solución de hiperconvergencia debe integrar de manera nativa una herramienta de respaldo local a nivel de datacenter virtual que haga uso de la plataforma de eficiencia de datos con el fin de consumir la menor cantidad de espacio para datos de respaldo en el proceso. Este respaldo debe ser deduplicado, comprimido, optimizado y almacenado en disco. |
| 3.4 | Administración y Gestión Unificada | - La solución de hiperconvergencia debe proporcionar integración con al menos dos (2) sistemas de gestión de virtualización líderes del mercado, lo cual quiere decir que no debería poseer una consola independiente a la del hipervisor para la gestión de cómputo, redes y almacenamiento virtual - Debe proporcionar de forma nativa la gestión de políticas de backup, respaldo y replicación a nivel de máquinas virtuales, que permite mayor portabilidad y movilidad, además de agilizar las migraciones, y minimizar el tiempo de inactividad - Debe simplificar la gestión de las tareas operativas como movimientos entre datacenter virtuales, clonaciones, copias de respaldo, replicación y recuperación, entre otros. |
| 3.5 | Integración de Infraestructura | La solución debe estar en capacidad de interactuar técnicamente con las plataformas de virtualización existentes (system center/hyperv) de la entidad para su respectiva migración del clúster actual al nuevo clúster hiperconvergente. - la solución debe integrarse y ser compatible con el almacenamiento tipo SAN de la entidad HP MSA |
| 3.6 | Resiliencia y Alta Disponibilidad | La solución deberá estar en capacidad de garantizar la alta disponibilidad. Así mismo, deberá garantizar la integridad de los datos ante una pérdida simultánea de mínimo dos (2) discos por nodo, lo cual garantizará la resiliencia, así como componentes redundantes y reemplazables en caliente como las fuentes de poder, controladoras o cualquier otro componente con nivel alto de criticidad. el sistema hiperconvergente debe mantener la alta disponibilidad, garantizando la integridad de los datos ante pérdida de uno de sus nodos |
| 4 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN |  |
| 4.1 | Hipervisor | Se requiere plataforma hipervisor Vmware última versión, compatible con el sistema hiperconvenrgente ofertado se deberá contemplar el software de gestión Vcenter última versión que permita la administración de nodos ilimitados para garantizar un crecimiento a futuro a través de esta herramienta de gestión. |
| 4.2 | Funcionalidad de High Availability | El sistema de virtualización debe soportar características de alta disponibilidad nativas del hipervisor (H.A , F.T, entre otras). |
| 4.3 | Versiones de Hipervisor (Downgrade) | El software de virtualización ofertado debe permitir a la entidad elegir la versión a desplegar. |
| 4.4 | Tipo de Hipervisor | El software de virtualización base debe ser un hipervisor – Bare Metal, es decir, debe instalarse directamente sobre el hardware sin necesidad de un Sistema Operativo anfitrión. |
| 4.5 | Sistemas Operativos Soportados | El software de virtualización debe estar en capacidad de crear máquinas virtuales que soporten los siguientes Sistemas operativos: - Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - Red Hat Enterprise Linux Server - Suse Linux Enterprise Server, - Solaris 10/11 |
| 4.6 | Movimiento de Máquinas Virtuales | El software de virtualización debe permitir mover máquinas virtuales entre servidores físicos y/o sistemas de almacenamiento sin apagado de las máquinas virtuales, es decir, debe poder migrar máquinas virtuales entre hosts de virtualización en línea. |
| 4.7 | Consola de Gestión | El software de virtualización debe proveer un producto que permita la gestión, administración y el control de las funcionalidades del Hipervisor, tales como: - Creación de nuevas máquinas virtuales. - Supervisión de máquinas virtuales. - Definición de plantillas de máquinas virtuales prototipo para clonación. - Mover máquinas virtuales entre servidores físicos. |
| 4.8 | Tolerancia a Fallos | Debe proporcionar disponibilidad continua de todas las aplicaciones en caso de fallo de algún nodo, sin pérdida de datos. |
| 4.9 | Conversión de Formato Físico a Virtual | La solución de virtualización debe permitir la conversión de máquinas físicas a virtuales, sin perder la estructura del Sistema Operativo ni de los datos. |
| 5 | SERVICIOS INCLUIDOS |  |
|  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN |  |
| 5.1 | Integración | - Todos los componentes de hardware y software serán instalados por el fabricante. Solamente direcciones IP y nombres de servidor deben ser configurados para el appliance en sitio, así como el hipervisor y los componentes de Hiperconvergencia. |
| 5.2 | Instalación y Configuración | - El fabricante de la solución de hiperconvergencia debe hacer la instalación y configuración de los nodos hiperconvergentes. Para esto el fabricante debe emitir un certificado en el que avale que la instalación será hecha por su personal calificado para esta implementación. - Los equipos serán instalados en los racks del Data Center del Senado de la República, en lo cual se deben contemplar los elementos necesarios para su montaje, como tornillería, marquillado, cables y organización del cableado necesario. |
| 5.3 | Migraciones | El proveedor deberá realizar la migración de los servicios de carácter prioritario como la solución de Nómina, y servicios de Active Directory y los demás servicios críticos que la entidad decida a la fecha y la hora acordada por el supervisor del contrato según plan entregado con horas de afectación e indisponibilidad para dar continuidad en las labores normales de la entidad. |
| 6 | GARANTÍA Y ALCANCE DE LA GARANTÍA |  |
| 6.1 | Garantía de Hardware y Software de la Solución de Hiperconvergencia | - Tres (3) Años 7x24x4, es decir, los 7 días de la Semana, las 24 Horas del día, los 365 días del año, con 4 horas de tiempo de respuesta en componentes de hardware y software de la solución de hiperconvergencia, con servicio de llamada para reparación de daños de hardware o software en sitio - Se deberán entregar los procedimientos y números de contacto para el reporte de incidentes de hardware ante el fabricante, solicitudes de soporte del software de la solución de hiperconvergencia y solicitudes de soporte del software del hipervisor. - Se debe entregar un plan de recuperación ante fallas o catástrofe. |
| 6.2 | Transferencia de Conocimiento | Incluir una transferencia de conocimientos del sistema hiperconvergente para cinco (5) funcionarios con un mínimo de 16 horas dictada directamente por el fabricante de la solución, el curso podrá ser dictado de forma remota o en sitio. |
| 7 | DOCUMENTOS TÉCNICOS |  |
| 7.1 | Catálogos | El oferente deberá adjuntar con su propuesta los catálogos y especificaciones técnicas de la infraestructura ofrecida. |
| 7.2 | Certificación de Servicios con el Fabricante | El oferente debe adjuntar con su propuesta un certificado en el que avale que la instalación y configuración de la solución hiperconvergente será hecha por personal calificado por el fabricante. |
| 7.3 | Certificación de garantía | El oferente debe adjuntar un certificado expedido y firmado directamente por el fabricante en el que se avale el nivel y el alcance de la garantía ofrecida, y así mismo, que esta cumpla con lo indicado en la ficha técnica |
| 7.4 | Certificación de Suministro de Partes o Repuestos | El oferente deberá adjuntar con su propuesta la “Certificación de Suministro de Partes o Repuestos”, expedida y firmada directamente por el Fabricante, la Sucursal o Subsidiaria de éste en Colombia, donde manifieste el compromiso de proveer las partes o repuestos para los bienes adquiridos, para llevar a cabo el recambio por defectos o daños de las mismas, por un período no menor a cinco (5) años. |
| 7.5 | Certificación de Canal de Distribución Autorizado de Fábrica del Sistema de Hiperconvergencia, Switch, Software de virtualización y PDU | El oferente deberá adjuntar con su propuesta la “Certificación de Canal de Distribución Autorizado de Fábrica del Sistema de Hiperconvergencia”, expedida y firmada directamente por el Fabricante del Hardware, la Sucursal o Subsidiaria de estos en Colombia, en la que conste que el Oferente se encuentra debidamente autorizado para Comercializar y Distribuir el Hardware ofrecido. |

## SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

El área actual del Datacenter del senado, cuenta ya con una solución obsoleta y que se encuentra presentando fallas, por ello se hace necesario el mejoramiento del sistema de detección y extinción de incendios que permita contar con un sistema autónomo.

Generalidades:

El sistema de detección al igual que el sistema de extinción de incendios se implementará en el área del Centro de Cómputo Principal del Senado de la Republica. El cual para efectos de diseño e ingeniería de la presente solución de protección contra incendios se considerará a la altura de Bogotá.

Se tendrá detección y extinción de incendio para un (1) área independiente (Zona de datacenter), con un producto que permita extinguir el fuego. Se requiere la utilización de un sistema de última tecnología como los equipos de extinción de estado sólido, que dicho producto posea una vida útil de 10 años sin necesidad de recambio.

Este sistema usará un aerosol basado en producto sólido para proteger equipos y los funcionarios que allí trabajan. Será un producto inodoro, incoloro, no-tóxico, no debe ser  conductor eléctrico y no atacará la capa de ozono, debe ser un sólido capaz de extinguir incendios tipo A,B Y C con certificación UL  y con clases de tipo A, B, C y F en certificación CE, que sea posible activar eléctricamente, logrando apagar el fuego mediante la inhibición de la cadena de reacciones químicas presentan en combustión a nivel molecular, cancelando los radicales libres en esta reacción.

El sistema contará con un panel central de alarmas para incendios con capacidad de manejo mínimo de dos riesgos. Se debe adecuar un área específica dentro del centro de cómputo para ubicar los elementos requeridos. El producto de extinción y detección debe ser de la misma marca para garantizar completa integración y compatibilidad.

El dimensionamiento del sistema de detección y extinción deberá cumplir con la normatividad NFPA 2010 en sus versiones más actualizadas. La solución deberá estar calculada para un espacio rectangular con área aproximada de 5 m x 3m y 2.30 m de altura de piso técnico a techo y 35 cms aproximado de altura de piso técnico.

El contratista deberá entregar al final de la instalación el protocolo de pruebas realizado al sistema de detección y al de extinción de incendios, así como el certificado de funcionamiento de los mismos, se debe certificar la solución con un especialista de fábrica de la marca del producto para garantizar que los trabajos hayan sido instalados a satisfacción y suministrar certificado del mismo hacia la entidad, se requiere que el profesional que verifique dicha instalación sea personal directo de la fábrica y certificado por esta para el cálculo he instalación del producto a utilizar.

La propuesta se orientará a la extinción de riesgos de fuegos de las clases A y C, listado EPA SNAP 40 CFR SEC 82,170. Listado UL & FM. Las normas descritas, son válidas como todas los demás códigos y normas que pueden ser usados como modelo mínimo de normas.

El nombre del fabricante, así como las referencias y seriales deben aparecer en todos los componentes ofertados. Todos los artefactos, equipos y sistemas propuestos para la solución planteada deben estar listados por UL, Green Label, Ozone Friendly, CE y debe ser mono marca.

El oferente deberá suministrar e instalar el sistema de detección y extinción de incendios del área del centro de cómputo, adicional, se requiere que el oferente proporcione en su propuesta los cálculos completos de elementos, realizado por un programa de simulación debidamente provisto por el fabricante, para cada uno de los recintos diseñados con el sistema de extinción del producto de extinción. Las hojas de los cálculos deben mostrar el nombre del fabricante y los números para verificación, las isométricas, el cálculo de la cantidad de producto de extinción, tiempos de descarga y niveles de concentración para cada zona.

El contratista deberá adjuntar un certificado de su personal para la instalación de dicho producto.

Se requiere de un sistema de extinción que no implique la utilización de ducteria para su distribución a los puntos a extinguir, y que no contenga cilindros bajo presión que pueden ser un riesgo para los ocupantes del lugar.

El producto de extinción se fijará a la pared, o a otra superficie segura, según diseño ofertado y que garantice las mejores prácticas del manual del producto para una versátil y efectiva instalación.

Especificaciones: Sistema de detección de incendios

El sistema de detección de incendio tiene como función principal detectar la presencia de un riesgo de incendio y emitir señales de alarma visuales y auditivas que permitan al personal encargado del área de tomar acciones de verificación, contención del fuego y/o evacuación del área de riesgo, así como también la de controlar el Accionamiento de los sistemas de extinción de incendio de manera automática.

El sistema debe ser convencional para el accionamiento del sistema de extinción. El sistema de control automático será por medio de un tablero convencional o de control, con identificador de la zona afectada y del tipo de falla (alarma) presentada.

Deberá permitir el control, del sistema de control de acceso (en caso de alarma el sistema de incendio tendrá mayor jerarquía que el sistema de acceso, permitiendo la apertura inmediata y automática de las puertas en las rutas de evacuación, mediante el desbloqueo de los retenedores magnéticos de las puertas del cuarto protegido).

El sistema de control deberá estar en capacidad de operar normalmente soportado con baterías, en condiciones de fallo del fluido eléctrico, durante al menos 24 horas en stand- by y 10 minutos en estado de alarma. El sistema de control deberá poseer un microprocesador especificado para sistema de incendios basado en un hardware que garantice la confiabilidad del sistema.

El sistema de control deberá poseer programación de zonas cruzadas, zonas de conteo, detección autónoma simple y métodos de actuación manual. El sistema deberá permitir la visualización y operación del sistema. Deberá poseer funciones de mantenimiento del sistema para deshabilitar la descarga durante operaciones de mantenimiento o trabajos dentro del área protegida que puedan ocasionar un disparo accidental del sistema.

Se suministrarán e instalarán dependiendo del área y de las corrientes de aire de acuerdo a la NFPA 72, detectores, los cuales deberán estar espaciados e instalados de acuerdo con las especificaciones y guías del código en su edición más reciente. Los detectores deberán ser de tipo fotoeléctricos, o, según las condiciones del área a proteger. Todos los detectores deberán estar soportados por bases de 6”. Los detectores deberán cablearse o secuencialmente o zona cruzada, usando cualquier orden de cableado Clase "A" o Clase "B". Ningún otro orden de detección/cableado será aceptable.

Las estaciones deberán estar espaciadas e instaladas de acuerdo con las especificaciones y guías del código NFPA 72 en su edición más reciente. Las estaciones manuales serán de doble acción y contarán con stoppers para protegerlas contra activación manual involuntaria. Los detectores deben ser convencionales y deberán estar listados por UL.

Se debe instalar una estación manual de descarga en la parte interior del área a proteger. La estación manual de descarga debe contar con un mecanismo de doble acción que impida su activación accidental. Deberá contar con un bloqueo mecánico después de actuado. El pulsador se debe desbloquear por medio de una llave. Al lado de la estación manual de descarga se debe instalar avisos en español en una placa de acrílico o equivalente donde se indique que la activación de esa estación producirá una descarga de agente extintor dentro del área protegida. Se debe instalar un botón de aborto cercano al panel de detección del data center. El sistema debe ser capaz de abortar su secuencia de disparo.

El sistema deberá contar con alarmas visuales y auditivas que indiquen el sistema en alarma con un dispositivo activado, sistema de conteo regresivo y agente descargado. Las sirenas deberán contar con luces estroboscópicas incorporadas de 75 candelas, con intensidad sonora de 100 dBa a 10 pies de distancia. La solución ofertada deberá estar en capacidad de crecer (mínimo un 20%), y ser actualizable.

Especificaciones: Sistema de extinción de incendios

Su función principal será la de extinguir el fuego una vez que el sistema de detección de incendio haya determinado la presencia del mismo de manera automática o cuando se accione manualmente por el personal encargado del área, en caso de emergencia.

Debe tener la posibilidad de ser operado en 2 formas diferentes:

- Automáticamente (por medio de detectores).

- Eléctricamente (por medio de la estación manual de descarga).

El sistema de extinción de incendio ofrecido debe estar constituido por los siguientes elementos y dispositivos mínimos:

- Tablero de control para extinción de incendio.

- Alimentación de potencia.

- Unidades de estado sólido sin presión, Soportes los cuales deberán ir sujetos a una superficie vertical sólida (muro o columna). (No se aceptan equipos que requieran de ducteria y o mangueras para su descarga).

- Instrumentación: estación de aborto, luces de estado, alarmas visuales y auditivas y detectores de humo.

Se deberá implementar un agente Listado por NFPA 2010.

El sistema de extinción deberá presentar memoria de cálculo, generado por el software aprobado por el fabricante de los productos ofrecidos, con el objeto de tener un registro documental de los parámetros de diseño considerados. El sistema deberá proveer por diseño, una concentración mínima de acuerdo con el porcentaje requerido al tipo de agente utilizado por volumen, en todas las áreas y/o áreas protegidas, en las temperaturas mínimas anticipadas dentro del área protegida, de manera tal que no se excedan los límites del LOAEL; cada proponente deberá indicar el límite establecido de acuerdo al agente propuesto, según las indicaciones de la NFPA 2010.

Todo el personal deberá ser capaz de abandonar el espacio antes de la descarga, o por lo menos dentro de los primeros 5 minutos después de la descarga. El producto de extinción estará almacenado dentro de un contenedor de acero.

El sistema de disparo debe ser de operación eléctrica. Las unidades de extinción irán en el interior del recinto a proteger y deben poder ser de tipo auto-activación, al llegar a una temperatura límite de 300 grados en el caso que el sistema de detección hubiera tenido una falla por falta de mantenimiento o por haber sido desconectado, es decir, la última protección cuando todo haya fallado debe ser tomada autónomamente por el producto de extinción, liberando su carga de forma automática llegado los 300 grados, de esta manera se puede manejar una contención cuando los demás sistemas de detección en sensores, panel de incendio y estación manual hayan fallado. La entidad requiere que el sistema permita prestar la mayor seguridad al área, sin depender de mantenimientos de equipos, que igualmente son solicitados en este proyecto e importantes.

El actuador deberá poder ser activado eléctricamente mediante una señal de 24VDC desde el panel de control.

Lógica de control

El tablero del sistema de extinción debe realizar la lógica de control y supervisión en forma continua y automática, monitoreando el estado de operación de los instrumentos y dispositivos de campo conectados al tablero de control, para extinción de incendio, de tal manera que, al presentarse una emergencia, se indique en forma inmediata el estado operativo de éstos y se active el sistema de extinción de incendio. El sistema de extinción de incendio debe ejecutar las siguientes operaciones:

Activación Automática del Sistema de Extinción.

El sistema debe actuar de manera automática en cualquiera de las situaciones que a continuación se describen y deberá proveer la operación automática al área protegida de la siguiente manera:

- De la activación de cualquier detector deberá resultar:

  - Iluminación del indicador luminoso de alarma en el panel frontal del controlador.

  - Activación de alarma audible. (por ejemplo una campana o sirena.)

  - Activación   de	indicador visual. (por ejemplo, luz estroboscópica, o sirena estroboscópica)

  - Activación de una indicación auditiva o visual en el panel de control.

  - Que la transferencia active un juego de contactos auxiliares, que puedan realizar funciones como:

    - Desbloqueo de las puertas de entrada/salida del centro de cómputo de Senado en su control de acceso.

    - Transmisión de señales al sistema de alarma contra incendio.

    - Apagado del equipo de aire acondicionado que funciona en el área protegida.

- Al activarse un Segundo detector deberá suceder lo siguiente:

  - Energización de una alarma audible de pre descarga (por ejemplo, una campana o sirena).

  - Energización de una alarma audible/visual de pre descarga (por ejemplo, una sirena estroboscópica.)

  - Iniciación de la secuencia de retardo para descarga (no deberá exceder los 60 segundos).

  - Habilitación de la secuencia de aborto en este momento.

- Después de terminar el tiempo de la secuencia de retardo, el agente extintor debe ser descargado y deben ocurrir estos:

  - Apagado de todos los equipos de potencia y alto voltaje. (integración mediante contacto seco para apagado de UPS del área).

  - Activación de los indicadores visuales fuera del área en la que la descarga ha ocurrido como bocinas o campanas.

- El sistema deberá ser capaz de ser activado por dispositivos de estación manual localizados en cada salida del recinto bajo protección. La operación del dispositivo manual deberá duplicar la secuencia descrita anteriormente, exceptuando que las funciones de retardo de tiempo y aborto deberán ser inhabilitadas (bypass).  La estación de descarga manual deberá generar una acción en el panel de control central.

- El sistema deberá ser capaz de proveer una característica de pre alarma, que pueda dar una advertencia avanzada de una posible condición de alarma.

El tablero de control debe tener la capacidad de ajustar el tiempo de disparo.

Activación Automática del Producto de Extinción

El sistema debe actuar de manera automática en cualquiera de las situaciones que a continuación se describen:

Se efectuará una descarga del producto en forma automática si las unidades contenedoras reciben 300 o más grados centígrados sin depender del tablero de control y sensores de detección.

Puesta en operación

El contratista deberá incluir los manuales de operación y mantenimiento, así como los procedimientos de puesta en operación del sistema de extinción de incendio, que abarquen la totalidad de los componentes del mismo, capacitando al personal de la Entidad.

El contratista deberá entregar programas de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento y continuidad en la operación del sistema de extinción de fuego o disponibilidad de éste, cubriendo, además, los aspectos de verificación en la operación, calibración y pruebas de continuidad de la totalidad del sistema de extinción de incendio.

Se debe suministrar un plano con los diagramas indicativos de instalación de los equipos, y se entregará actualizado al momento de terminar el contrato. Igualmente se deben anexar catálogos en donde se muestra claramente la marca, modelo, especificaciones técnicas de todos los equipos y dispositivos ofrecidos.

El oferente deberá presentar una carta directa del fabricante de los equipos de detección y extinción de incendios dirigida al presente proceso, el cual indique que es un canal certificado y avalado por el fabricante, para la correcta instalación de la solución en el Datacenter del Senado de la Republica.

# ENTREGA E INSTALACIÓN

El proveedor debe entregar los elementos tecnológicos nuevos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Senado de la República

El proveedor debe realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los elementos requeridos, de ser necesario algún tipo elementos de conexión adicional, el proveedor debe proporcionarlos, sin que esto genere un costo adicional para la entidad.

El proveedor debe brindar una capacitación para mínimo 5 personas del grupo de TI   sobre la administración y configuración de la solución  instalada dictada directamente por el fabricante de la solución hiperconvergente, el curso podrá ser de tipo remoto o en sitio en un tiempo no menor a 16 horas.

El proveedor deberá realizar la migración de los servicios de carácter prioritario, al igual que otros servicios misionales para la entidad que serán analizados una vez se esté desarrollando el plan de migración del clúster actual al clúster hiperconvergente según acuerdo con el supervisor del contrato.

El proveedor debe entregar planes de mejora sobre el servicio basado en lecciones aprendidas, errores conocidos y solicitudes de la División de Planeación y Sistemas de la Entidad según sea el caso.

El proveedor deberá presentar una matriz de riesgos anual de acuerdo a la solución implementada, informe de planes de acción y el plan de recuperación de desastres.

Cualquier caso o incidente debe estar registrado en el sistema seguimiento y control de requerimientos de la entidad para determinar los acuerdos de niveles de servicio.

- SOPORTE TÉCNICO.

Se debe contar con personal en sitio durante 6 meses, el cual debe estar certificado en la plataforma ofertada.

Se debe contar con un punto único de contacto para el registro, gestión y solución de las solicitudes de servicio que se deriven de la operación del mismo. Esto punto único de contacto, debe registrar y clasificar las solicitudes según su tipo y según definiciones que se realicen con la División de Planeación y Sistemas.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) definidos y acordados con la División de Planeación y Sistemas del SENADO DE LA REPÚBLICA dentro de la fase de diseño e implementación.

El soporte técnico ofertado, debe soportar las diferentes solicitudes de servicio bien sean de tipo Incidente (todas aquellas solicitudes que involucran una indisponibilidad o degradación del servicio) o de Requerimiento o petición (Todas aquellas que no involucran una afectación del servicio), Problemas (incidentes sin conocimiento dela causa raíz), y alimentación de la base de conocimientos.

Durante el periodo de soporte técnico se debe realizar 2 mantenimientos preventivos, los cuales estarán previamente acordados con el supervisor del contrato en horarios que no afecten la continuidad del servicio, o cuando sea necesario por circunstancias que obliguen a realizarlo.

# PROPUESTA ECONÓMICA

Los valores de la propuesta deben incluirse como valor global los cuales se describen a continuación:

| Ítem | Descripción | Valor | IVA | Valor IVA Incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solución de hiperconvergencia que incluye la instalación, migración y puesta en marcha. | $ - | $ - | $ - |
| 2 | Solución de detección y extinción de incendios que incluye la instalación y puesta en marcha | $ - | $ - | $ - |
| Valor Total |  |  |  | $ - |

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de Cuatro (4) meses.

Cordialmente,

DIANA ROCIO PLATA ARANGO

Jefe División de Planeación y Sistemas

Senado de la Republica

Proyecto: Jaiber Moreno

Reviso: Juan Carlos Ramos